2、项目要求（采购需求）

一、采购项目预算金额

的云与湖E地块水泵房不锈钢水箱采购项目不接受超过305000元（采购项目预算金额）的报价；

投标报价为全综合报价，应包括产品价、税金、运费、装卸费、安装调试、检验、保险、培训、防疫等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）

二、项目内容

1、项目名称：美的云与湖E地块水泵房不锈钢水箱采购项目。

2、计划工期：25日历天。

4、质量要求：合格。

三、图纸：另附。

四、设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L不锈钢水箱 | 尺寸：3m*10m*2.5m厚度：水箱底板厚度：3.0mm、下侧板厚度：2.5mm、上侧板厚度：2.0mm、中侧板厚度：2.0mm、顶板厚度：2.0mm。 | 2.00 | 座 |
| 注：生活水箱采用316L不锈钢水箱,水箱自带上人孔、放空管、溢流管、水位计。 |  |  |  |  |  |
| 含税总价已包含:设备费、包装费、运输及保险费、装卸费、安装费、培训费及与所供货物有关 的一切税费。 |  |  |  |  |  |

五、技术参数及性能要求：

1.1、矩形水箱02S101。水箱材质应不低于奥氏体不锈钢316L食品级。

1.2、水箱底板厚度：3.0mm、下侧板厚度：2.5mm、上侧板厚度：2.0mm、顶板厚度：2.0mm。

2.不锈钢水箱槽钢底架采用槽钢10#,并采取防腐措施。

3.组焊地盘要求

a.依据设计要求组焊地盘，对角线允许偏差（L×1.5mm）。

b.底盘与水泥基础间间隙用铁板等垫平，找平。

4.组焊顶板要求

a.在组焊时，按设计要求将顶板反放在底盘上，然后进行拼装；

b.先将十字接头及外四边对齐后，分别点焊；

c.将焊缝先由十字接合处向外施焊，同一方向焊接长度不得超过300mm,更换方向后按同样方法对应施焊，组焊完成后搬离底盘；

d.大水箱可分为若干板组焊。

5.组焊底盘要求

a.先将底盘根据设计要求，反放于底盘上，检查位置无误后，拼装并测对角线允差（L×1.5mm）,点固；

b.将十字接头及外四边对准后分别点焊接缝接头；

c.由板缝中心部位每隔50mm点固一处；

d.焊好四边所有对缝，再焊十字接头，由板缝中心位置向外分布施焊，防止凹曲变形，同一方向一次焊接长度不应超过300mm，更换方向后按同样方法对应施焊，直至焊完全部焊缝；

e.将底板立起涂刷白粉，待白粉干后，煤油渗漏检查；

f.将底板正面放置底盘上，底板周边上T字接头处与底板立缝相接处向里延，板缝焊进约50mm。

6.组焊壁板要求

a.按图纸要求将第一层壁板依序立于底板侧面四周上，外沿找齐，壁板接头与底板焊缝中心对齐，垂直于折边端缝处，每隔50mm点固；

b.第一层壁板组完后，测对角线及垂直度，调整后再按同样方法上第二层，第三层壁板，调整方法与第一层壁板一样，将壁板与壁板折边端缝每隔50mm点固；

7.拉筋组装及焊接要求

a.用垂线调整壁板垂直度，挂下线调整板面，壁板十字交叉处焊主拉筋；

b.主拉筋要横平纵直，焊接面积不应小于主拉筋面积，保证受力强度；

c.所有加强拉筋在与壁板连接处先焊50mm后点固，加强拉筋端部一定要在壁板的根部（两边施焊），另一端与主拉筋相接焊牢。

d.根据图纸要求，厂家提供详细拉筋配筋图（包括上、下、侧板接点配筋图）。

8.整体焊接要求

a.对箱体施焊，必须严格按焊接工艺执行（速度、电流、气体、流量）确保焊接熔合良好；

b.先焊壁板与底板相接的平缝，再焊壁板焊缝；

c.对箱体壁纸施焊时，必须对应分面焊接，确保板面不变形；

d.整体焊接完毕，必须刷粉再用煤油试漏，确保水箱盛满水后无渗漏。

9.煤油试漏，酸洗钝化及清洗

a. 水箱及进出水箱管口等所有焊缝必须严格进行煤油试漏，杜绝渗漏；

b.将所有焊缝涂酸洗钝化膏，经10min-20min后，清擦干净用水冲洗。应把残酸清洗干净。

10.箱顶焊接要求

a.先将水箱内立柱与主拉筋交叉处焊牢，并将立柱与底板焊牢；

b.将水箱顶板推放在水箱顶部，检查顶板是否均匀覆盖水箱上面，合格后每隔50mm-100mm点固，最后将与壁板相接处的焊缝全部满焊。

c.人孔处盖板应加防盗锁。

11.安装爬梯要求

a.按图纸要求，将爬梯焊在准确位置；

b.爬梯连接件，要与水箱壁板垂直，连接件之间要平行对称，点固焊牢。

12. 水箱满水试验要求

水箱整体组焊完毕后，应注满水经24h后无渗漏。溢流管应设置防虫网、透气帽应设置防虫网、水箱应设置液位显示，泄水底板做成漏斗形。

13.水箱验收要求

水箱安装完毕后提供竣工报告，报告包括以下内容：

a、竣工验收应先验文件资料，资料的完整性、真实性可以反映出施工的全过程。各工序阶段的验收报告。

b、水箱板材出厂检测报告及合格证。

c、水箱板材材质的检测报告。

d、水箱清洗检测卫生报告。

注：以上为必备功能和基本性能，投标人可增加其它功能或优于以上性能，所有设备必须满足采购人及相关标准要求。

六、售后服务要求

1 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入投标报价。

2 本次招标的货物质保期不少于2年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

3 质保期满后,中标人应提供终身维修,用户只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。