徐州经济技术开发区水务有限公司

美的云与湖E地块水泵房不锈钢水箱采购项目

买方：徐州经济技术开发区水务有限公司

卖方：

二零二四年 月  日

# 设备采购合同

合同编号：

徐州经济技术开发区水务有限公司（以下简称买方）就                     ，在与                       （以下简称卖方）经过协商，买、卖双方一致同意签订本合同。

# 一、设备描述

1. 设备的名称、型号规格、数量、价格明细。

1.1技术标准

矩形水箱02S101。水箱材质应不低于奥氏体不锈钢316L食品级。

1.2水箱的容积、数量及规格

- 产品规格参数

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L不锈钢水箱 | 尺寸：3m*10m*2.5m厚度：水箱底板厚度：3.0mm、下侧板厚度：2.5mm、上侧板厚度：2.0mm、中侧板厚度：2.0mm、顶板厚度：2.0mm。 | 座 | 2 |

注：生活水箱采用316L不锈钢水箱,水箱自带上人孔、放空管、溢流管、水位计。

b. 水箱底板厚度：3.0mm、下侧板厚度：2.5mm、上侧板厚度：2.0mm、顶板厚度：2.0mm。

c. 组合式不锈钢水箱槽钢底架采用槽钢10#,并采取防腐措施。

2. 合同总价（人民币大写）：                     （人民币小写）：              元

3. 合同总价系指按本合同的规定，卖方在正确地完全履行了合同的义务后，买方支付给卖方的总价款，总价款包含：设备费、包装费、运输及保险费、装卸费、安装费、培训费及与所供货物有关的一切税费。

4. 安装与要求：

4.1.组焊地盘要求

a.依据设计要求组焊地盘，对角线允许偏差（L×1.5mm）。

b.底盘与水泥基础间间隙用铁板等垫平，找平。

4.2.组焊顶板要求

a.在组焊时，按设计要求将顶板反放在底盘上，然后进行拼装；

b.先将十字接头及外四边对齐后，分别点焊；

c.将焊缝先由十字接合处向外施焊，同一方向焊接长度不得超过300mm,更换方向后按同样方法对应施焊，组焊完成后搬离底盘；

d.大水箱可分为若干板组焊。

4.3.组焊底盘要求

a.先将底盘根据设计要求，反放于底盘上，检查位置无误后，拼装并测对角线允差（L×1.5mm）,点固；

b.将十字接头及外四边对准后分别点焊接缝接头；

c.由板缝中心部位每隔50 mm点固一处；

d.焊好四边所有对缝，再焊十字接头，由板缝中心位置向外分布施焊，防止凹曲变形，同一方向一次焊接长度不应超过300mm，更换方向后按同样方法对应施焊，直至焊完全部焊缝；

e.将底板立起涂刷白粉，待白粉干后，煤油渗漏检查；

f.将底板正面放置底盘上，底板周边上T字接头处与底板立缝相接处向里延，板缝焊进约50mm。

4.4组焊壁板要求

a.按图纸要求将第一层壁板依序立于底板侧面四周上，外沿找齐，壁板接头与底板焊缝中心对齐，垂直于折边端缝处，每隔50mm点固；

b.第一层壁板组完后，测对角线及垂直度，调整后再按同样方法上第二层，第三层壁板，调整方法与第一层壁板一样，将壁板与壁板折边端缝每隔50mm点固；

4.5.拉筋组装及焊接要求

a.用垂线调整壁板垂直度，挂下线调整板面，壁板十字交叉处焊主拉筋；

b.主拉筋要横平纵直，焊接面积不应小于主拉筋面积，保证受力强度；

c.所有加强拉筋在与壁板连接处先焊50mm后点固，加强拉筋端部一定要在壁板的根部（两边施焊），另一端与主拉筋相接焊牢。

d.根据图纸要求，厂家提供详细拉筋配筋图（包括上、下、侧板接点配筋图）。

4.6整体焊接要求

a.对箱体施焊，必须严格按焊接工艺执行（速度、电流、气体、流量）确保焊接熔合良好；

b.先焊壁板与底板相接的平缝，再焊壁板焊缝；

c.对箱体壁纸施焊时，必须对应分面焊接，确保板面不变形；

d.整体焊接完毕，必须刷粉再用煤油试漏，确保水箱盛满水后无渗漏。

4.7.煤油试漏，酸洗钝化及清洗

a. 水箱及进出水箱管口等所有焊缝必须严格进行煤油试漏，杜绝渗漏；

b.将所有焊缝涂酸洗钝化膏，经10min-20min后，清擦干净用水冲洗。应把残酸清洗干净。

4.8.箱顶焊接要求

a.先将水箱内立柱与主拉筋交叉处焊牢，并将立柱与底板焊牢；

b.将水箱顶板推放在水箱顶部，检查顶板是否均匀覆盖水箱上面，合格后每隔50mm-100mm点固，最后将与壁板相接处的焊缝全部满焊。

c.人孔处盖板应加防盗锁。

4.9.安装爬梯要求

a.按图纸要求，将爬梯焊在准确位置；

b.爬梯连接件，要与水箱壁板垂直，连接件之间要平行对称，点固焊牢。

4.10. 水箱满水试验要求

水箱整体组焊完毕后，应注满水经24h后无渗漏。溢流管应设置防虫网、透气帽应设置防虫网、水箱应设置液位显示，泄水底板做成漏斗形。

4.11.水箱验收要求

水箱安装完毕后提供竣工报告，报告包括以下内容：

a、竣工验收应先验文件资料，资料的完整性、真实性可以反映出施工的全过程。各工序阶段的验收报告。

b、水箱板材出厂检测报告及合格证。

c、水箱板材材质的检测报告。

d、水箱清洗检测卫生报告。

二、设备的制造及验收标准

1. 相关的国家标准及符合招标文件中的技术要求。

2. 投标文件中的相应条款及投标人的书面澄清材料。

三、设备验收标准

1. 设备在生产周期内买方代表可以随时到制造厂进行设备监造，卖方给予一切方便与合作。

2. 买方代表有权在发货前的任何适当时间内到制造厂所在地对合同文件中所有设备质量进行检查和测试。

3. 在制造厂的检查或测试，并不由此而解决卖方执行合同所承担的任何责任，工厂检验并不作为买方的最终验收。

4. 现场验收

4.1.合同货物送达项目现场后，由买方、卖方共同进行收货初步检查，检查内容如下：外包装及货物外观是否完好无损、核对设备及配置、备件名称、型号、规格、数量、订货号是否符合合同要求；检查设备技术资料，出厂测试数据表、产品说明书是否配备齐全。检查结果应在初步检查验收单上作完整记录，并由双方签署意见。

4.2.工程联动试车试运行验收合格，由买方、卖方共同签署联动试车试运行验收合格证明。

四、质量及维保

1. 品质说明：必须保证提供的设备完全与投标文件所述的质量、规格和性能相同。

2. 检测证明：须有产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书。

3. 卖方所供设备质保期为24个月，终生维护。从设备安装调试验收合格之日起计算。如果设备有因设计、材料和制造工艺的不合理而造成的缺陷或者与招投标文件、技术要求不一致的，即便验收合格时未能发现，应由卖方赔偿并负责消除缺陷，恢复性能，由此发生的费用由卖方承担。

# 五、付款

结算方式：银行承兑汇票或电汇方式。

（一）合同签订，材料进场符合设备验收标准支付合同总价的30％；

（二）工程竣工验收合格，买方收到试运行验收合格证明及卖方提交的正式发票（累计达到设备全额）后支付到合同总价的97％；

（三）剩余合同总价3％的合同款作为质量保证金，待本合同货物质保期满后28日内支付。

（四）出现卖方提供的产品与卖方承诺响应招投标文件、技术要求（如功率、品牌、材质）不一致的产品的，卖方应承担违约责任，除赔偿实际损失外，违约金不低于15%。

六、包装要求

1. 供货商应对所有设备进行恰当有效的包装和运送，使设备受到有效的保护。

2. 每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上被说明之。

3. 备品备件及专用工具应在箱内运送并与设备分别包装，所有备件应加上标签，以示区别。

# 七、设备交付

1. 本次设备必须在合同签订日起30个工作日内交货，保证在货到后半个月之内完成安装调试。卖方负责运送至买方工程现场。

2. 设备运抵项目现场后应由买、卖双方的代表共同开箱验收，并作好验收记录。

3. 如果发现设备有缺陷，买方应在设备到达现场30天内书面向卖方提出。卖方应按买方要求尽快改善设备质量以保证设备符合要求。

# 八、双方的义务、权利和责任

1. 卖方

1.1交货阶段提供下列技术资料：装箱单、产品说明书；产品合格证等及必要的技术资料。

1.2安装过程中派驻有经验的工程技术人员到施工现场进行安装；在买方的组织安排下负责完成机械试车，现场性能试验，直至达到设备设计使用的全部技术指标；试车费用由卖方承担。

1.3负责对买方操作、管理人员进行培训。

1.4安装中的一切安全责任由卖方承担。

1.5卖方应处理所有维修服务，服务必须是在接报后24小时内派人到现场，直至修复，费用由卖方承担。在上述时限内卖方未赶到，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方按合同规定,对卖方行使的其他权利不受影响。

1.6未按合同规定的质量要求交付货物，买方拒收时，卖方承担不履行合同的违约责任。

1.7迟延履行，买方应书面通知给一个合理的期限，如卖方仍不能履行，按卖方不履行合同处理。

1.8 履行义务不符合合同的约定，卖方承担违约责任。

1.9卖方中途提出终止合同，承担违约责任；

2. 买方：

2.1 按合同约定支付合同价款，并按设备交付期限、地点接受交付的设备；

2.2 因卖方未按合同质量要求交付设备，买方有权拒收，买方的这一权利将不会因设备启运前或安装后，通过了买方的验收而受到限制或放弃；

2.3 买方在项目现场检验设备外观时，发现设备质量不符合合同的规定，应在发现后的30天内书面通知卖方；

2.4 买方中途提出终止合同，承担违约责任；如买、卖双方另有新的约定除外。

# 十、违约责任

1. 卖方违约

1.1不履行合同，卖方的履约保证金不得要求退还。若买方还有其他损失，应当赔偿损失。

1.2履行义务不符合合同约定，买方有权扣减其合同尾数，并视卖方违约。

1.3由于卖方原因造成买方商业损害，承担赔偿损失的责任。

1.4卖方中途提出终止合同或与买方解除合同，卖方支付合同总额的20%赔偿金给买方。

1.5除不可抗力因素外，卖方延迟交货应根据如下方式缴付罚金：卖方交货每迟一天，罚款设备总金额的0.1％，但总额不超过设备总金额的10％。但是逾期超过100自然日的，买方有权解除合同，卖方除承担本条违约金外，还应赔偿买方的其他实际损失。

2. 买方违约

2.1买方中途提出终止合同或与卖方解除合同，买方支付合同总额的20%赔偿金给卖方。

2.2分期付款情况，在卖方给定一个合理的宽限期内，如买方未支付到期价款，卖方有权要求买方支付全部价款。

# 十一、其它

1. 因不可抗力原因，不能履行合同义务，当事人应当及时书面通知对方，可免除违约责任。

2. 签订合同之日起，投标保证金壹万元转为履约保证金，待项目安装完后退还。

3. 当事人对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含意。

4. 合同的生效及有效期：本合同一式肆份（买卖双方各两份），自双方签字盖章并公证后即生效。

5. 本项目招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的有效附件，与本合同文本具有同等的法律效力。若出现投标文件未响应招标文件情形，以招标文件的技术参数为准，一旦签订本合同视为投标人已经撤回未响应的内容。

6. 本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7、合同争议的解决方式：本合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部分协调，协商或协调不成的，按下列第 （二） 种方式解决：

（一）、提交     /         仲裁委员会仲裁：

（二）依法向买受人的人民法院起诉。

院起诉。

出卖人：                                                买受人：

地址：                                                  地址：

邮编：                                                  邮编：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电话：                                                  电话：

传真：                                                  传真：

开户行：                                                开户行：

帐号：                                                  帐号：

税号：                                                  税号：